- 02CPC91.BB003 : SF do channel 1 không sử dụng

- 02CPC91.CB010 : SF do channel 7, 8 không sử dụng.

- 02CPC92.BA003 : SF do channel 7, 8 không sử dụng.

- 02CPC92.CB005 : SF do channel 3,4,7,8 không sử dụng.

- 02CPC92.DA008 : SF do channel 1,3, 6 không sử dụng.

- 02CPC92.DA009 : SF do channel 4, 7, 8 không sử dụng.

- 02CPC92.DB003/DB004 : SF do chưa đấu dây.

- 02EKG10GH002 :

ERZ 2104 ( -5A1, -7A1) : Alarm.

USZ9000 ( -5A2) : Fault.

GC9000 (-41A1) : Fault.

- 02EKG10GH003 : Cardrack 38B1, 39B1

- 02EKG10GH001: Card biến đổi nguồn số 2 (có 2 card) hư một quạt tản nhiệt (DC24V 0.18A)

**-** 20PAC11CY008: sensor hỏng ( chờ ngừng pump xử lý )

-02EKD12AA013: bị xì tại khớp nối.

-02EGB10/20CL501 hỏng.  
-02EGB10/20CQ001 hỏng.

-02EGC10CQ001 hỏng.

- 02QEA11AN001: Gãy nút dừng khẩn

-02GMK12CL001 không sử dụng.  
-02GMK11CP501 hỏng.

**-** 20PAC11CY008: sensor hỏng ( chờ ngừng pump xử lý )