-20BFF10GH018: Mất chui và bóng đèn.

-22LBB40CP001: bị xì nước tại khớp nối vào transmitter (Chờ dừng máy xử lý.)

-22LBB40CT501: bị vô nước (cần thay mới).

**- 22CPC21.BA007: SF ( Do channel 6, 8 không sử dụng).**

**- 22CPC21.DA008: SF ( Do channel 6, 8 không sử dụng).**

**- 22CPC22.BB003: SF ( Do channel, 3, 5, 6, 7, 8 không sử dụng).**

**- 22CPC22.CA006: SF ( Do channel 1, 8 không sử dụng).**

**=> Bình thường.**