20SGY02RE086/110: disable monitor

20SGY02RE113: trouble monitor

20SGY02AM094: disable abort\_switch

* Chờ vật tư
* MVT: 38381650   
  Tên vật tư: monitor module FMM-101  
  Số lượng: 4 cái

- 20MAD13FY001 XH54/XH52: S1 LP REL EXP MONITORING (do hư ME100)

- 20CJJ51.CA009: Card VM600 Slot 9 channel 2 báo lỗi do 20MAD12CY001R lỗi.

=> Chờ dừng máy xử lý.

- 20CJC01.BB06: SF ( do channel 5,6,7,8 không sử dụng ).

- 02CJC01.BB04: SF ( do channel 6, 7, 8 không sử dụng ).

- 02CJC01.BB05: SF ( do channel 6, 7, 8 không sử dụng ).

- 02CJC01.BA06: SF ( do channel 8 không sử dụng ).

- 02CJC01.BA07: SF ( do channel 5, 7, 8 không sử dụng).

- 02CJC01.BA08: SF ( do channel 3 không sử dụng).

-20PDB22GH001: hư Operator Panel OP77A, part no : 6AV6 641-OBA11- OAX01.